Опросный лист

на ограничители перенапряжений типа ОПН-3,3О1

(ИВЕЖ.674361.037)

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Ограничитель перенапряжений нелинейный предназначен для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного соединения на класс напряжения сети 3,3 кВ постоянного тока.

На ограничитель получен сертификат соответствия нормам безопасности № ССФЖТ RU. ЦЭ06.Б.03502, действителен до 08.11.2009 г., выданный РС ФЖТ 08.11.2006 г.

Ограничитель перенапряжений предназначен для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнения О категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и должен удовлетворять в части воздействия климатических факторов среды требованиям ГОСТ 15150-69и   ГОСТ 15543.1-89.

При этом:

- высота над уровнем моря не более 1200 м;

- верхнее   и   эффективное   значение   температуры   окружающего воздуха 500С;

- нижнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха минус 500С;

- относительная влажность окружающего воздуха не более 90% при температуре 200С и не более 50% при температуре 40оС;

- ограничитель устойчив к выпадению инея с последующим его оттаиванием.

Ограничитель обладает вибропрочностью и виброустойчивостью в соответствии с группой М25   ГОСТ 17516.1-90.

| Наименование параметра | Норма | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. Класс напряжения сети, кВ | 3,3 |  |
| 2. Максимальное длительно приложенное рабочее напряжение, кВ | 4,0 |  |
| 3. Номинальный разрядный ток, кА | 5,0 |  |
| 4. Остающееся напряжение ограничителя при импульсном токе 8/20мкс, кВ, не более 1) с амплитудой 2000 А 2) с амплитудой 3000 А 3) с амплитудой 5000 А | 9,8 10,0 12,0 |  |

Условные обозначения:

О - ограничитель

П - перенапряжений

Н - нелинейный

3,3 - класс напряжения

0 - климатическое исполнение по   ГОСТ 15150-69

1 - категория размещения по   ГОСТ 15150-69

Внешняя изоляция ограничителя должна выдерживать испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии не менее 25 кВ действ. и не менее 10 кВ действ. под дождем.

Длина пути утечки внешней изоляции ограничителя должна быть не менее 12 см.

Ограничитель, присоединенный к сети постоянного тока с величиной напряжения, равной 4,0 кВ, должен выдерживать 500 импульсов тока с фронтом волны 8 мкс и длительностью волны 20 мкс амплитудой 5000 А и два импульса тока с фронтом волны 4 мкс и длительностью волны 10 мкс амплитудой 40 кА.

Ограничитель, присоединенный к сети постоянного тока с величиной напряжения, равной 4,0 кВ должен выдерживать 100 косоугольных импульсов тока длительностью 4,0-10 мс амплитудой 400-2000 А (из них 8 импульсов с амплитудой тока 2000 А).

Ток проводимости  ограничителя должен находиться в пределах 0-150 мкА при выпрямленном напряжении 4,0 кВ с коэффициентом пульсации, не превышающим 3% при температуре окружающего воздуха 25(100С.

Остающееся (квалификационное) напряжение ограничителя при постоянном токе 4(10-3 А должно быть не менее 6,6 кВ.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87