Опросный лист

на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П1

на классы напряжений 110, 150 и 220 кВ

(ИВЕЖ.674363.008)

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией типов ОПН-П1-110/73/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П1-110/77/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П1-110/83/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П1-110/88/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П2-110/73/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П2-110/77/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П2-110/83/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П2-110/88/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П1-150/100/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П1-150/105/10/3 IIIУХЛ1, ОПН–П1-150/115/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П1-220/154/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П1-220/163/10/3 IIIУХЛ1,ОПН-П1-220/172/10/3 IIIУХЛ1, ОПН-П1-110/73/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П1-110/77/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П1-110/83/10/3 IVУХЛ1,ОПН-П1-110/88/10/3 IVУХЛ1,    ОПН-П2-110/73/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П2-110/77/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П2-110/83/10/3 IVУХЛ1,ОПН-П2-110/88/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П1-150/100/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П1-150/105/10/3 IVУХЛ1, ОПН–П1-150/115/10/3 IVУХЛ1,ОПН-П1-220/154/10/3 IVУХЛ1, ОПН-П1-220/163/10/3 IVУХЛ1 и ОПН-П1-220/172/10/3 IVУХЛ1 предназначены для защиты электрооборудования на классы напряжения 110, 150 и 220 кВ, работающего в сети с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), а ограничители перенапряжений типовОПНН–П1–110/60/10/3 IIIУХЛ1, ОПНН-П1-150/77/10/3 IIIУХЛ1, ОПНН–П1-220/120/10/3 IIIУХЛ1, ОПНН–П1–110/60/10/3 IVУХЛ1, ОПНН-П1-150/77/10/3 IVУХЛ1 и ОПНН–П1-220/120/10/3 IVУХЛ1 предназначены для защиты разземленной нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов на классы напряжения 110, 150 и 220 кВ, включенных в эту нейтраль, от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Ограничители перенапряжений предназначены для работы в условиях открытого воздуха при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 ºС, что соответствует условиям, нормированным ГОСТ 15543.1-89 для климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

| Наименование параметра | Требования Заказчика |
| --- | --- |
|  | ОПН-П1-___/_____/_____/___ УХЛ1 |
| 1. Класс напряжения сети, кВ (действующее значение) |  |
| 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (U.н.р.), кВ (действующее значение) |  |
| 3. Номинальное напряжение,Uн, кВ (действующее значение) |  |
| 4. Номинальный разрядный ток, кА |  |
| 5. Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном значении активной составляющей тока 3 мА (Uкл.), кВ (действующее значе-ние), не менее |  |
| 6. Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 500 А б) с амплитудой 1 000 А в) с амплитудой 2 000 А |  |
| 7. Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более: а) с амплитудой 500 А б) с амплитудой 5000 А в) с амплитудой 10000 А г) с амплитудой 20000 А |  |
| 8. Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более |  |
| 9. Токовая пропускная способность, количество воздействий: а) при импульсе тока большой длительности 2000 мкс, амплитудой 850 А б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при импульсе большого тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА |  |
| 10 Удельная энергоемкость, (один импульс тока по п. 9.1 таблицы1)кДж/кВ·Uнр |  |
| 11 Напряжение на ограничителе допустимое в течение времени, кВ (действующее значение)* а) 20 мин. б) 10 с в) 1 с |  |
| * В числителе – допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе – допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудами по п.9.1 таблицы 1. Промежуточные значения допустимых напряжений определяются экстраполяцией. |

Условные обозначения:

О – ограничитель;

П – перенапряжений;

Н – нелинейный;

Н – для защиты нейтрали;

П – полимерная изоляция;

1 – опорное исполнение;

2 – подвесное исполнение;

110/60; 110/73; 110/77; 110/83; 110/88; 150/77; 150/100; 150/105; 150/115; 220/120; 220/154; 220/163; 220/172  – в числителе класс напряжения сети в киловольтах, в знаменателе наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение в киловольтах;

10 – номинальный разрядный ток, в килоамперах;

3 – класс пропускной способности ограничителя;

III; IV - степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89;

УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

1 – категория размещения по ГОСТ 15150-69

Внешняя изоляция ограничителей перенапряжений, выдерживает напряжения:

| Испытательное напряжение | Норма |
| --- | --- |
|  | ОПН-110 ОПНН-110 ОПНН-150 | ОПН-150 ОПНН-220 | ОПН-220 |
| 1 Полный грозовой импульс 1,2/50 мкс, кВ | 450 | 650 | 900 |
| 2 Кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, кВ (действующее значение) | 230 | 275 | 460 |
| 3 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты при выпадении инея, кВ (действующее значение) | 88 | 120 | 172 |

Длина пути утечки внешней изоляции ограничителей должна соответствовать ГОСТ 9920-89 и должна быть не менее:

- 315 см для ОПН-110, ОПНН-110 и ОПНН-150 III степени загрязнения;

- 390 см для ОПН-110, ОПНН-110 и ОПНН-150 IV степени загрязнения;

- 425 см для ОПН-150 и ОПНН-220 III степени загрязнения;

- 535 см для ОПН-150 и ОПНН-220 IV степени загрязнения;

- 650 см для ОПН-220 III степени загрязнения;

- 790 см для ОПН-220 IV степени загрязнения.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87