Опросный лист

на ограничители перенапряжений нелинейные

на класс напряжений 110 кВ

(ИВЕЖ.674362.002)

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией предназначены для защиты электрооборудования на класс напряжения 110 кВ, работающего в сети с заземленной нейтралью (коэффициент замыкания на землю не выше 1,4), от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Ограничители перенапряжений предназначены для работы в условиях открытого воздуха при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50 ºС, что соответствует условиям, нормированным ГОСТ 15543.1-89 для климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

| Наименование параметра | Норма | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | ОПН-П1-110/73/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П2-110/73/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П1-110/73/10/2 IVУХЛ1 ОПН-П2-110/73/10/2 IVУХЛ1 | ОПН-П1-110/77/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П2-110/77/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П1-110/77/10/2 IVУХЛ1 ОПН-П2-110/77/10/2 IVУХЛ1 | ОПН-П1-110/83/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П2-110/83/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П1-110/83/10/2 IVУХЛ1 ОПН-П2-110/83/10/2 IVУХЛ1 | ОПН-П1-110/88/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П2-110/88/10/2 IIIУХЛ1 ОПН-П1-110/88/10/2 IVУХЛ1 ОПН-П2-110/88/10/2 IVУХЛ1 | ОПН-П__-110/___/10/2 __УХЛ1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Класс напряжения сети, кВ (действующее значение) | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
| 2 Наибольшее длительное допустимое рабочее напряжение (Uнр), кВ (действующее значение) | 73 | 77 | 83 | 88 |  |
| 3 Номинальное напряжение (Uн), кВ (действующее значение) | 91 | 96 | 104 | 110 |  |
| 4 Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5 Классификационное напряжение промышленной частоты при амплитудном значении активной составляющей тока 3 мА (Uкл), кВ (действующее значение), не менее | 91 | 96 | 104 | 110 |  |
| 6 Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более а) с амплитудой 250 А б) с амплитудой 500 А в) с амплитудой 1000 А | 177 179 187 | 187 189 197 | 201 203 211 | 214 216 225 |  |
| 7 Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более а) с амплитудой 500 А б) с амплитудой 5000 А в) с амплитудой 10000 А г) с амплитудой 20000 А | 180 216 232 252 | 190 228 245 266 | 204 245 264 286 | 217 260 280 304 |  |
| 8 Остающееся напряжение при импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 кА, кВ, не более | 274 | 289 | 311 | 330 |  |
| 9 Токовая пропускная способность, количество импульсов: а) при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс амплитудой 550 А б) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс амплитудой 10 кА в) при импульсе большого тока 4/10 мкс амплитудой 100 кА | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 | 20 20 2 |  |
| 10 Удельная энергоемкость, кДж/кВ·Uнр (одно воздействие) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 11 Напряжение на ограничителе, допустимое в течение времени, кВ (действующее значение)* - 20 мин. - 10 с - 1 с | 93/90 107/99 112/106 | 98/95 112/104 119/112 | 105/102 121/112 128/120 | 112/108 129/119 136/128 |  |
| * В числителе - допустимое напряжение без предварительного токового воздействия, в знаменателе – допустимое напряжение с предварительным воздействием двумя прямоугольными импульсами тока длительностью 2000 мкс амплитудой 550 А. |

Условные обозначения:

О – ограничитель;

П – перенапряжений;

Н – нелинейный;

П – полимерная изоляция;

1 – опорное исполнение;

2 – подвесное исполнение;

110/73; 110/77; 110/83; 110/88  – в числителе класс напряжения сети в киловольтах, в знаменателе наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение в киловольтах;

10 – номинальный разрядный ток в килоамперах;

2 – класс пропускной способности ограничителя;

III; IV – степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89;

УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

1 – категория размещения по ГОСТ 15150-69

Внешняя изоляция ограничителей перенапряжений, выдерживает напряжения:

| Испытательное напряжение | Норма |
| --- | --- |
| 1 Полный грозовой импульс 1,2/50 мкс, кВ 2 Кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, кВ (действующее значение) 3 Выдерживаемое напряжение промышленной частоты при выпадении инея, кВ (действующее значение) | 450 230 88 |

Длина пути утечки внешней изоляции ограничителей по ГОСТ 9920-89 не менее:

- 315 см для III степени загрязнения;

- 390 см для IV степени загрязнения.

Внешняя изоляция ограничителей в загрязненном и увлажненном состоянии выдерживает 50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты не менее 110 кВ (действующее значение) при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения  10 мкСм.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87